## 总计
模块 | 时间
一、健康状况 | 7.6
二、1负荷率 | 2.3
二、2电压状况 | 0.9
二、3平均功率因数 | 0.9
二、4电度量状况 | 5.2
二、5温度统计 | 1
三、使用效率 | 5.3
四、报警分析 | 4
27.2

## 一、健康状况
模块 | 名称 | 时间跨度 | 功能 | 时间（天） | 执行时间 | 结果表
中压开关柜单台季度/年度报表 | 中压开关柜单台运行状况及评分 | 单月 | 以ASSETNUM分组,计算出单台设备得分； 默认100分；优—绿色：分数>80；良—黄色：60<分数≤80；差—红色：60分及以下；（初始分数100分：只有1级报警1次扣40分，最低分为0分；只有2级报警1次10分，无论多少次2级报警，最低不超过70分；只有3级报警1次5分，无论多少次3级报警，最低不超过80分）；存在多个报警级别以最高报警级别的最低分为准。 1级报警：速断、过流、延时过流、差动保护（部分开关柜才有） 2级报警：未储能告警、回路断线告警、温度报警（zenon提供的计算结果）、小电流接地选线报警 3级报警：温度预警（zenon处提供的三相不平衡计算结果） | 1 | 每月1号1点执行 0 1 1 * * | RE_SCORE_MONTH
|  | 季度 | 以ASSETNUM分组；对月度数据平均 | 0.5 | 每季度初执行上季度报告 0 4 1 1 * 0 4 1 4 * 0 4 1 7 * 0 4 1 10 * | RE_SCORE_QUARTER
|  | 年度 | 以ASSETNUM分组；对季度数据平均 |  | 年执行年度报告 30 5 1 1 * | RE_SCORE_YEAR
| 健康度统计 | 季度 | 设备的运行健康状态相比往季（1.有所提升；2.有所下降；3.大致持平（±5%内） | 0.2 | 季度初执行上环比季度报告 0 5 1 1 * 0 5 1 4 * 0 5 1 7 * 0 5 1 10 * | RE_COMPARE_QUARTER
| 健康度统计 | 年度 | 设备的运行健康状态相比往年（1.有所提升；2.有所下降；3.大致持平（±6%内） |  | 每年执行年度同比报告 0 6 1 1 * | RE_COMPARE_YEAR
| 中压开挂柜单台历年分数对比 | 年度 | 保存历年年度设备得分 | 0.2 | 每年执行年度同比报告 0 6 1 1 * | RE_SCORE_YEAR
中压开关柜整体季度/年度报表 | 中压开关柜整体运行状况及评分 | 单月 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组，计算出单台设备得分，每月按最低分数统计，并加权平均 | 1 | 每月1号1点30分执行 30 1 1 * * | RE_TOTAL_SCORE_MONTH
|  | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组，对月度得分平均 | 0.5 | 30 4 1 1 * 30 4 1 4 * 30 4 1 7 * 30 4 1 10 * | RE_TOTAL_SCORE_QUARTER
|  | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组，对季度得分平均 |  | 30 6 1 1 * root | RE_TOTAL_SCORE_YEAR
| 中压开挂柜整体历年分数对比 | 年度 | 保存历年年度设备得分 | 0.2
| 中压开挂柜整体优良差占比 | 季度 | 根据得分计算季度占比 | 0.5 | 30 5 1 1 * 30 5 1 4 * 30 5 1 7 * 30 5 1 10 * | RE_TOTAL_HEALTH_QUARTER
| 中压开挂柜整体优良差占比 | 年度 | 根据得分计算年度占比 |  | 30 6 1 1 * | RE_TOTAL_HEALTH_YEAR
| 健康度统计 | 季度 | 整体设备的运行健康状态相比往季（1.有所提升；2.有所下降；3.大致持平（±5%内）； 有__台设备处于优秀运行状态，__台处于良好运行状态，还有__台设备处于极差运行状态， __台设备停用；根据设备台账表查看停用状态。 总体__%的设备可以稳定运行；优、良好、未使用占比 __%的设备需要参考已经进行的健康式故障处理;未完成工单量，编码做distinct后/总设备 | 1 | 30 5 1 1 * 30 5 1 4 * 30 5 1 7 * 30 5 1 10 * | RE_TOTAL_COMPARE_QUARTER RE_TOTAL_HEALTH_QUARTER
| 健康度统计 | 年度 | 整体设备的运行健康状态相比往年（1.有所提升；2.有所下降；3.大致持平（±6%内） 有__台设备处于优秀运行状态，__台处于良好运行状态，还有__台设备处于极差运行状态， __台设备停用；根据设备台账表查看停用状态。 总体__%的设备可以稳定运行；优、良好、未使用占比 __%的设备需要参考已经进行的健康式故障处理;未完成工单量，编码做distinct后/总设备量 | 0.5 | 30 6 1 1 * | RE_TOTAL_COMPARE_YEAR RE_TOTAL_HEALTH_YEAR
其他 | 未运行 | - | 两周没有电流值；智能仪表IM300； | 1
| 实时报警分数 | - | 根据报警等级减分，根据工单状态恢复之前所有的扣分 | 1
7.6

## 二、1负荷率
模块 | 名称 | 时间跨度 | 功能 | 时间（天） | 执行 时间 | 结果表
单台负荷率及历史对比 | 开关柜负荷率 | 单月 | 以ASSETNUM分组,计算负荷率； 单台开关柜的负荷率计算=本台开关柜的平均电流值/其额定电流值（PRODUCTMODELB 额定电流值） | - | - | -
|  | 季度 | 以ASSETNUM分组；对月度数据平均 | 0.5 | 55 5 1 1 * 55 5 1 4 * 55 5 1 7 * 55 5 1 10 * | RE_LOAD_QUARTER
|  | 年度 | 以ASSETNUM分组；对季度数据平均 |  | 45 6 1 1 * | RE_LOAD_YEAR
| 负荷率统计 | 季度 | 负荷率1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内） | 0.2 | 58 5 1 1 * 58 5 1 4 * 58 5 1 7 * 58 5 1 10 * | RE_LOAD_COMPARE_QUARTER
| 负荷率统计 | 年度 | 负荷率1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内） |  | 50 6 1 1 * | RE_LOAD_COMPARE_YEAR
| 中压开关柜历年负荷率 | 年度 | 保存历年年度负荷率 | 0.3 |  | RE_LOAD_YEAR
| 中压开关柜历年负荷率同比变化 | 年度 | 保存历年年度负荷率同比变化 |  |  | RE_LOAD_COMPARE_YEAR
季度、年度负荷率及历史对比 | 开关柜负荷率 | 单月 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组，计算负荷率； 单台开关柜的负荷率计算=本台开关柜的平均电流值/其额定电流值（PRODUCTMODELB 额定电流值） 中压开关柜总体负荷率计算规则：以每段为例：各自开关柜的负荷率乘以负荷率占比，再求和 | - | - | -
|  | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组；对月度数据平均 | 0.5 | 48 5 1 1 * 48 5 1 4 * 48 5 1 7 * 48 5 1 10 * | RE_TOTAL_LOAD_QUARTER
|  | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组；对季度数据平均 |  | 0 7 1 1 * | RE_TOTAL_LOAD_YEAR
| 负荷率统计 | 季度 | 负荷率1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内） | 0.2
| 负荷率统计 | 年度 | 负荷率1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±6%内）
| 中压开关柜历年负荷率 | 年度 | 保存历年年度负荷率 | 0.3
| 中压开关柜历年负荷率同比变化 | 年度 | 保存历年年度负荷率同比变化
| 负荷率超过80%TOP3 | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组，计算负荷率超过80%TOP3 | 0.3
| 负荷率超过80%TOP4 | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组，计算负荷率超过80%TOP3
2.3

## 二、2电压状况
模块 | 名称 | 时间跨度 | 功能 | 时间（天） | 执行 时间 | 结果表
季度、年度电压状况分析 | 开关柜电压状况 | 单月 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组，计算电源电压的平均值(AB线电压、BC线电压、CA线电压)；8h取一个平均值，一天3个点，一季度270个点左右，一年1100个点左右 | 0.5
|  | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组；对月度数据平均 | 0.2
|  | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组；对季度数据平均 | 0.2
0.9
有功电度量和无功电度量状况分析

## 二、3平均功率因数
模块 | 名称 | 时间跨度 | 功能 | 时间（天） | 执行 时间 | 结果表
季度、年度平均功率因数状况分析 | 平均功率因数状况分析 | 单月 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组，计算平均功率因数； 功率因数=有功功率/(有功功率+无功功率) 平均功率因数则：6h取一个平均值，一天4个点，一季度360个点左右，一年1400个点左右 | 0.5
|  | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组；对月度数据平均 | 0.2
|  | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组；对季度数据平均 | 0.2
0.9
有功电度量和无功电度量状况分析

## 二、4电度量状况
模块 | 名称 | 时间跨度 | 功能 | 时间（天） | 执行 时间 | 结果表
单台有功电度量和无功电度量状况分析 | 有功电度量和无功电度量 | 单月 | 以ASSETNUM分组,计算有功电度量和无功电度量； 每台开关柜的有功和无功电度量，都取自该开关柜的多功能表 以Q1举例，Q1季度的有功电度量=3月31日24时的最后一个有功电度量值-1月1日0时最早一个有功电度量的值，无功电度量类似；年度的电度量也类似计算。 | 1
|  | 季度 | 以ASSETNUM分组；做差值计算 | 0.5
|  | 年度 | 以ASSETNUM分组；做差值计算
| 有功电度量年度对比 | 年度 | 有功电度量历年年度对比 | 0.5
| 无功电度量年度对比 | 年度 | 无功电度量历年年度对比
| 无功电度量年度占比 | 年度 | 无功电度量历年年度占比
| 年度信息统计 | 年度 | 以ASSETNUM分组，本年度总有功电度量为__kWh，总无功电度量为__kWh，无功电度量占总电度量的__%；处于__（关注、合理（无功电度量占比超过10%需关注））区域 与往年比较，总电度量1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内）。 | 0.7
季度、年度有功电度量和无功电度量状况分析 | 有功电度量和无功电度量 | 单月 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组，计算平均有功电度量和无功电度量； 每台开关柜的有功和无功电度量，都取自该开关柜的多功能表 以Q1举例，Q1季度的有功电度量=3月31日24时的最后一个有功电度量值-1月1日0时最早一个有功电度量的值，无功电度量类似；年度的电度量也类似计算 | 0.8
|  | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组；做均值计算 | 0.2
|  | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组；做均值计算
| 有功电度量年度对比 | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组，有功电度量历年年度对比 | 0.5
| 无功电度量年度对比 | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组，无功电度量历年年度对比
| 无功电度量年度占比 | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组，无功电度量历年年度占比
| 年度信息统计 |  | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION,PRODUCTMODELC分组，本年度总有功电度量为__kWh，总无功电度量为__kWh，无功电度量占总电度量的__% 处于__（关注、合理（无功电度量占比超过10%需关注））区域 与往年比较，总电度量1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内）。 | 1
5.2
有功电度量和无功电度量状况分析

## 二、5温度统计
模块 | 名称 | 时间跨度 | 功能 | 时间（天） | 执行 时间 | 结果表
单台开关柜温度数据统计分析 | 单台设备上触臂A、B、C最大值、平均值 |  | 每6h取一个平均值和一个最大值；报警值80°C | 1
| 单台设备下触臂A、B、C最大值、平均值 |  | 每6h取一个平均值和一个最大值；报警值80°C
| 单台设备电缆头A、B、C最大值、平均值 |  | 每6h取一个平均值和一个最大值；报警值80°C
1
有功电度量和无功电度量状况分析

## 三、使用效率
模块 | 名称 | 时间跨度 | 功能 | 时间（天） | 执行 时间 | 结果表
单台使用效率历史对比 | 使用效率 | 单月 | 以ASSETNUM分组,计算使用效率； 中压开关柜的使用效率主要是考虑使用时长，总使用时长=各自的使用时长之和 使用效率=总使用时长/当年的总时长（举例：5月1日投运，当年总时长=5月1日到12月31日24时的总时长），季度的也类似。 | 1
|  | 季度 | 以ASSETNUM分组；对月度数据平均 | 0.5
|  | 年度 | 以ASSETNUM分组；对季度数据平均
| 优、良、差占比 | 季度 | 使用效率季度优、良、差占比 | 0.3
| 优、良、差占比 | 年度 | 使用效率年度优、良、差占比
| 中压开关柜历年使用率 | 年度 | 中压开关柜历年使用率 | 0.3
| 中压开关柜历年运行变化率 | 年度 | 中压开关柜历年运行变化率
| 运行率统计信息 | 年度 | 开关柜总运行时长__h，有效利用率达到__%，年平均运行电流__A，最大__A，最小__A， 负荷最高的月份是__月，最低的月份是__月。 使用率与往年相比，1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内）， 总体运行时长与去年相比：1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内） 停机时间（最长）一共__h，主要是__月__日到__月__日，停机的原因是__（1.维保；2.维修；3.停止使用）。 | 1
季度、年度使用效率历史对比 | 使用效率 | 单月 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组，计算使用效率； 中压开关柜的使用效率主要是考虑使用时长，总使用时长=各自的使用时长之和 使用效率=总使用时长/当年的总时长（举例：5月1日投运，当年总时长=5月1日到12月31日24时的总时长），季度的也类似。 | 0.5
|  | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组；对月度数据平均 | 0.3
|  | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组；对季度数据平均
| 优、良、差占比 | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组,使用效率季度优、良、差占比 | 0.3
| 优、良、差占比 | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组,使用效率年度优、良、差占比
| 中压开关柜历年使用率 | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组,中压开关柜历年使用率 | 0.3
| 中压开关柜历年运行变化率 | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组,中压开关柜历年运行变化率
| 运行率统计信息 | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL,LOCATION分组,主变电站开关柜总运行时长__h，有效利用率达到__% 年平均运行电流__A，最大__A，最小__A，负荷最高的月份是__月，最低的月份是__月 使用率与往年相比，1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内） 总体运行时长与去年相比：1.有所增加；2.有所减少；3.大致持平（±5%内） | 0.8
5.3
有功电度量和无功电度量状况分析

## 四、报警分析
模块 | 名称 | 时间跨度 | 功能 | 时间（天） | 执行 时间 | 结果表
单台报警数据分析历史对比 | 报警数据分析 | 单月 | 以ASSETNUM分组,计算1级报警、2级报警、3级报警总次数； | 1
|  | 季度 | 以ASSETNUM分组,计算1级报警、2级报警、3级报警总次数；
|  | 年度 | 以ASSETNUM分组,计算1级报警、2级报警、3级报警总次数；
| 中压开关柜历年报警数据 | 年度 | 中压开关柜历年使用率 | 0.3
| 运行率统计信息 | 年度 | 设备的整体运行健康状态与去年相比（1.有所提升；2.有所下降；3.大致持平（±5%内））。 设备的1级报警有__次，占__%； 2级报警有__次，占__%； 3级报警有__次，占__%。 其中报警类型中最多的是____（1.速断；2.过流；3.延时过流；4.差动保护；5.未储能告警；6.回路断线告警；7.温度报警（zenon提供的计算结果）；8.温度预警（zenon提供的计算结果）；9.电源电压超标报警；） 速断和过流Top3 延时过流Top3 差动保护Top3 | 0.7
季度、年度报警数据分析历史对比 | 报警数据分析 | 单月 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL分组,计算1级报警、2级报警、3级报警总次数； | 1
|  | 季度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL分组,计算1级报警、2级报警、3级报警总次数；
|  | 年度 | 以ASSETYPE,PRODUCTMODEL分组,计算1级报警、2级报警、3级报警总次数；
| 中压开关柜历年报警数据 | 年度 | 中压开关柜历年使用率 | 0.3
| 运行率统计信息 | 年度 | 设备的整体运行健康状态与去年相比（1.有所提升；2.有所下降；3.大致持平（±5%内））。 设备的1级报警有__次，占__%； 2级报警有__次，占__%； 3级报警有__次，占__%。 其中报警类型中最多的是____（1.速断；2.过流；3.延时过流；4.差动保护；5.未储能告警；6.回路断线告警；7.温度报警（zenon提供的计算结果）；8.温度预警（zenon提供的计算结果）；9.电源电压超标报警；10.小电流接地选线报警） 速断和过流、延时过流、差动保护最多的设备是_____、____、____（Top3） | 0.7
4
有功电度量和无功电度量状况分析